GridSim 用户手册

v3.2.1

多协议电力系统仿真工具

文档版本: 1.0
更新日期: 2026-07-08

# 1. 产品概述

## 1.1 功能简介

GridSim 是一款多协议电力系统仿真工具，支持 IEC 60870-5-104、Modbus TCP、微电网仿真等多种协议的模拟器功能。主要用于：

电力 SCADA/EMS 系统的联调测试

Modbus TCP 设备仿真

微电网场景（光伏、储能、充电桩、负荷）物理模型仿真

IEC104 主站/从站模式测试

Python 微电网多实例仿真（支持并行运行多个独立站点）

## 1.2 支持的协议类型

| 协议 | 说明 |
| --- | --- |
| IEC104 | 标准 IEC 60870-5-104 从站模式，响应总召、变化上送、AO/DO 控制 |
| IEC104 客户端 | 主站模式，连接远端从站，接收遥测/遥信，发送遥控/遥调 |
| Modbus TCP | Modbus TCP 从站，支持 FC01~06、0F、10 功能码 |
| 微电网 | Go 原生微电网物理模型仿真（拓扑编辑器） |
| Python 微电网 | 基于 Python 物理模型的多实例微电网仿真（PV/BESS/EV/Load/Meter） |

## 1.3 系统架构

[此处插入截图: 系统架构图]

GridSim 采用 Go 语言编写主程序，管理多个协议实例。Python 微电网实例通过独立进程运行，Go 主程序通过 Modbus TCP 轮询采集数据并展示在 Web UI。每个 Python 实例拥有独立的端口、工作目录和日志。

# 2. 部署指南

## 2.1 系统要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Linux (amd64/arm64) 或 Windows (amd64) |
| 内存 | ≥ 512MB |
| 磁盘 | ≥ 100MB |
| 端口 | 8989（Web 管理）+ 各实例配置的协议端口 |
| Python | 3.8+（仅 Python 微电网实例需要） |

## 2.2 一键部署（推荐）

使用自解压安装包，仅需一个文件即可完成部署：

bash gridsim-install-vX.X.X-linux-amd64.sh

安装包会自动完成：停止旧服务 → 备份配置 → 解压 → 恢复配置 → 注册 systemd → 启动 → 健康检查。

可选参数：

| 参数 | 说明 |
| --- | --- |
| --target <目录> | 指定部署目录（默认 /home/envuser/IEC/gridsim） |
| --status | 查看当前服务状态 |
| --stop / --start / --restart | 服务控制 |
| --extract-only | 仅解压不部署 |

## 2.3 手动部署

Linux:

tar xzf gridsim-vX.X.X-linux-amd64.tar.gz
cd gridsim-vX.X.X-linux-amd64/
./bin/start.sh

Windows: 解压 zip 文件，双击 bin/gridsim.exe。

## 2.4 目录结构

gridsim/
├── bin/                    主程序和脚本
│   ├── gridsim            主程序
│   ├── gridsim-mcp        MCP Server
│   ├── start.sh           启动脚本
│   ├── stop.sh            停止脚本
│   └── VERSION            版本号
├── config/                配置目录
│   ├── instances.json     实例配置
│   ├── users.json         用户认证
│   ├── py_simulator/      Python 微电网模板
│   └── py_instances/      [运行时] 各实例隔离工作目录
├── web/dist/              前端静态文件
├── logs/                  运行日志
└── backups/               配置备份

## 2.5 启动与停止

| 操作 | 命令 |
| --- | --- |
| 启动 | ./bin/start.sh 或 systemctl start gridsim |
| 停止 | ./bin/stop.sh 或 systemctl stop gridsim |
| 重启 | ./bin/restart.sh 或 systemctl restart gridsim |
| 查看状态 | systemctl status gridsim |
| 查看日志 | tail -f logs/output.log |

启动参数：

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| --http | :8989 | Web 管理 API 监听地址 |
| --config-dir | ./config | 配置文件目录 |
| --log-dir | ./logs | 日志目录 |
| --log | info | 日志级别: debug/info/warn/error |

## 2.6 Windows 部署

双击 bin/gridsim.exe 即可启动（GUI 模式，系统托盘运行）。命令行模式：bin\gridsim.exe serve --http :8989 --config-dir config

## 2.7 访问 Web UI

启动后浏览器访问: http://<服务器IP>:8989

默认账号: admin / admin123

# 3. Web UI 操作指南

## 3.1 登录

打开浏览器访问 Web UI 地址，输入用户名和密码登录。默认账号 admin/admin123。

## 3.2 仪表盘

[此处插入截图: 仪表盘界面截图]

首页展示所有实例的概览卡片，包含：

运行状态（运行中 / 已停止 / 错误）

协议类型标签

连接状态（在线/离线）

测点数量和运行时长

端口信息（根据协议类型显示 IEC104 端口 / Modbus 端口 / 远端地址）

## 3.3 配置管理 — 创建实例

[此处插入截图: 创建实例向导截图]

创建实例通过四步向导完成：

第一步 — 规约与名称：

选择规约类型（IEC104 / IEC104 客户端 / Modbus TCP / 微电网 / Python 微电网），填写实例名称。

第二步 — 网络配置：

| 协议类型 | 配置项 |
| --- | --- |
| IEC104 | IEC104 端口（默认 2404） |
| IEC104 客户端 | 远端地址、端口、公共地址、重连间隔、总召周期、控制模式 |
| Modbus TCP | Modbus 端口、从站地址、字节序 |
| Python 微电网 | Modbus 端口（默认 5021）、轮询间隔（默认 1000ms）、仿真起始时间 |

第三步 — 点表与接口：

IEC104/Modbus: 选择或上传 xlsx 点表文件。微电网/Python 微电网: 无需点表。可选启用 HTTP 接口。

第四步 — 确认：

检查配置摘要。IEC104/Modbus 可选"创建后立即启动"；Python 微电网/微电网需先配置设备，不支持立即启动。

## 3.4 配置管理 — 编辑实例

实例需先停止才能编辑。点击"编辑"按钮，规约类型不可修改。可修改名称、端口、HTTP 接口配置。Python 微电网可修改 Modbus 端口、轮询间隔、仿真起始时间。

## 3.5 运行监控

[此处插入截图: 运行监控界面截图]

实时状态监控卡片，显示：

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| 端口 | 根据协议类型显示 IEC104/Modbus 端口 |
| HTTP 端口 | 如果启用 |
| 客户端状态 | 在线/未连接 |
| 测点数 | 总测点数量 |
| 运行时间 | 自启动以来的时长 |
| 轮询次数/总召次数 | Python 微电网显示轮询次数，IEC104 显示总召次数 |

## 3.6 实例详情与自动变化策略

IEC104/Modbus 实例点击"详情"进入详情页，功能包括：

实时测点数据表格

自动变化策略配置（随机/递增/CSV 回放/自定义公式/SOC 计算等）

CSV 多测点同步回放

趋势图

## 3.7 接口测试

内置 HTTP API 测试工具，支持发送 GET/POST/PUT/DELETE 请求，保存请求集合和环境变量，可用于远端接口联调。

# 4. Python 微电网实例

## 4.1 概述与多实例架构

Python 微电网实例基于物理模型仿真器，每个实例独立运行一个 Python 进程，通过 Modbus TCP 协议对外暴露设备数据。支持多实例并行运行，各实例拥有：

独立的 Modbus TCP 端口（如 5021、5022、5023）

独立的工作目录和设备配置

独立的日志文件

独立的 Python 进程

外部 EMS/SCADA 系统可通过 Modbus TCP 直接连接各实例端口读取数据（多客户端支持）。Go 主程序自身也连接用于 Web UI 展示。

## 4.2 创建实例

1. Web UI → "配置管理" → "添加实例"
2. 规约类型选择"Python微电网"
3. 填写实例名称
4. 配置 Modbus 端口（多实例端口不能重复）
5. 配置轮询间隔和仿真起始时间
6. 确认创建

创建后实例为"已停止"状态，需先配置设备再启动。

## 4.3 设备配置

在配置管理列表中，点击"Python仿真"按钮进入实例页面，切换到"配置管理" tab。

### 4.3.1 PV 光伏

| 参数 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| DeviceKey | 设备唯一标识 | 必填 |
| ratedPower | 额定功率 (kW) | 必填 |
| mode | 0=CSV 曲线, 1=正弦曲线 | 1 |
| csv_file | mode=0 时的 CSV 文件名 | — |
| slave_id | Modbus 从站地址 1~247 | 自动分配 |

正弦模式: 6:00~18:00 按 sin²(x) 出力，±5% 随机波动。
CSV 模式: 读取 config/ 下的 CSV 文件，15分钟步长，线性插值。

### 4.3.2 BESS 储能

| 参数 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| DeviceKey | 设备唯一标识 | 必填 |
| ratedCapacity | 额定容量 (kWh) | 200 |
| maxChargePower | 最大充电功率 (kW) | 100 |
| maxDischargePower | 最大放电功率 (kW) | 100 |
| socMax | SOC 上限 (%) | 100 |
| socMin | SOC 下限 (%) | 0 |
| initial_soc | 初始 SOC (0~1) | 0.5 |
| slave_id | Modbus 从站地址 | 自动分配 |

通过 Modbus 写入 BS.SysAPSetPoint 下发功率指令。正值放电，负值充电。

### 4.3.3 EV 充电桩

| 参数 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| DeviceKey | 设备唯一标识 | 必填 |
| PUB_CONN.RatedPW | 额定功率 (kW) | 必填 |
| charger_type | AC 或 DC | AC |
| phase_mode | 1=单相, 3=三相 | 3 |
| voltage | 电压 (V) | AC:220 |
| charge_schedule | 充电时段数组 | [{8:00-10:00}] |
| slave_id | Modbus 从站地址 | 自动分配 |

充电时段格式: [{"start":"08:00","stop":"10:00"}]，仅时段内充电。

### 4.3.4 Load 负荷

| 参数 | 说明 | 默认值 |
| --- | --- | --- |
| DeviceKey | 设备唯一标识 | 必填 |
| base_power | 基础功率 (kW) | 120 |
| mode | 0=CSV, 1=随机波动(±20%) | 0 |
| csv_file | CSV 文件名 | — |
| slave_id | Modbus 从站地址 | 自动分配 |

### 4.3.5 Meter 电表

固定1台，自动汇总全站功率。不可添加/删除。
并网功率 = 负荷 + 充电桩 - 光伏 - 储能放电 + 储能充电

## 4.4 启动与运行

1. 确保至少配置了 1 个设备
2. 点击"启动"
3. 系统自动创建隔离工作目录、启动 Python 进程、等待端口就绪、开始轮询
4. 状态变为"运行中"

修改配置需先停止实例，修改后重新启动。

## 4.5 组态图

[此处插入截图: 组态图界面截图]

组态图动态显示设备拓扑：电网 → 母线 → 各设备。实时刷新功率值。修改设备配置后重启，组态图自动更新。

## 4.6 设备控制

运行中可通过 REST API 下发控制指令：

| 设备 | 控制项 | IOA 计算 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PV | 限功率 | 2000 + (序号-1)×100 + 2 | 限制最大出力 kW |
| BESS | 功率设定 | 3000 + (序号-1)×100 + 7 | 正值放电，负值充电 kW |
| EV | 充电功率 | 4000 + (序号-1)×100 + 4 | 设置最大充电功率 kW |

API 示例: POST /api/v1/py-microgrid/<id>/control
请求体: {"ioa": 3007, "value": 50}

## 4.7 导出 EnOS 点表

运行中的实例可导出 EnOS 标准 Modbus TCP 点表（zip 压缩包，每设备独立 xlsx）。

操作: 进入 Python 仿真页面 → 点击"导出点表"按钮 → 下载 zip 文件。

点表格式完全兼容 EnOS Modbus TCP v5.2，可直接导入 Edge 创建访问模板。

| 列 | 值说明 |
| --- | --- |
| point-name | 测点标识符（如 BS.ActivePW） |
| point-number | 同类型从 0 递增 |
| point-type | AI / AO / DI |
| coefficient | 0.01（原始 INT32 值 × 0.01 = 实际物理值） |
| alias | 测点标识符（用于模型自动映射） |
| register-address | Modbus 寄存器起始地址 |
| function-code | 3（读）/ 16（写） |
| value-type | SW_INT（4 字节有符号整数，大端序） |
| group-number | 高频组 = 1，其余为空 |
| call-interval | 高频组 = 100ms，其余为空 |

高频采集组（组1，100ms）包含: 各设备有功功率 + CtrlState 可控状态。

## 4.8 功率曲线管理

CSV 格式: 第一列为小时（0.25步长），第二列为功率(kW)。

上传: 在"配置管理" tab 底部"功率曲线管理"区域上传 CSV 文件。

内置曲线: pv_curve.csv（PV 功率），load_curve.csv（负荷功率）。

## 4.9 故障排查

| 问题 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 启动超时 | Python 进程崩溃或端口被占 | 检查实例日志 config/py_instances/<id>/log/ |
| 端口冲突 | 与其他实例端口重复 | 修改 Modbus 端口 |
| PV 功率为 0 | 仿真时间在夜间 | 修改仿真起始时间到白天 |
| 外部无法连接 | 防火墙未放行 | iptables -I INPUT 1 -p tcp --dport <端口> -j ACCEPT |

# 5. REST API 参考

Base URL: http://<服务器IP>:8989

## 5.1 实例管理

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/instances | 获取所有实例列表 |
| POST | /api/v1/instances | 创建实例 |
| GET | /api/v1/instances/<id> | 获取单个实例详情 |
| PUT | /api/v1/instances/<id> | 更新实例配置 |
| DELETE | /api/v1/instances/<id> | 删除实例 |
| POST | /api/v1/instances/<id>/start | 启动实例 |
| POST | /api/v1/instances/<id>/stop | 停止实例 |
| POST | /api/v1/instances/<id>/restart | 重启实例 |
| GET | /api/v1/dashboard | 获取仪表盘数据 |
| GET | /api/v1/status | 获取全局状态 |

## 5.2 Python 微电网 API

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/v1/py-microgrid/<id>/dashboard | 获取仿真 Dashboard 数据 |
| GET | /api/v1/py-microgrid/<id>/topology | 获取设备拓扑 |
| POST | /api/v1/py-microgrid/<id>/control | 下发设备控制指令 |
| GET | /api/v1/py-microgrid/<id>/config | 获取 device.json 配置 |
| PUT | /api/v1/py-microgrid/<id>/config | 保存 device.json 配置 |
| GET | /api/v1/py-microgrid/<id>/curves | 获取 CSV 曲线文件列表 |
| POST | /api/v1/py-microgrid/<id>/upload-curve | 上传 CSV 曲线 |
| GET | /api/v1/py-microgrid/<id>/export-points | 导出 EnOS 点表 (zip) |

## 5.3 MCP 工具

MCP Server 提供 37 个工具，支持 AI 助手程序化控制。启动方式:

./bin/gridsim-mcp -simulator http://localhost:8989 -mode both

| 类别 | 工具数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 实例管理 | 9 | 创建/启停/删除/查询实例 |
| 数据接口 | 15 | 测点读写、策略配置、CSV 回放 |
| 接口测试 | 9 | HTTP 代理请求、集合管理 |
| 全局工具 | 4 | 文件列表、协议查询、状态 |

# 6. 附录

## 附录 A: Modbus 寄存器映射表

Meter 电表

| 标识符 | 寄存器地址 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| METER.ActivePW | 0 | AI | 并网点有功功率 kW |

PV 光伏

| 标识符 | 寄存器地址 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| INV.GenActivePW | 0 | AI | 发电功率 kW |
| INV.APProductionKWH | 2 | AI | 累计发电量 kWh |
| INV.LimitPower | 4 | AO | 限功率 kW |
| INV.OemState | 6 | DI | OEM 状态 |
| INV.CtrlState | 8 | DI | 控制状态 |
| INV.Start | 10 | DI | 启动标志 |
| INV.Stop | 12 | DI | 停止标志 |
| INV.State | 14 | DI | 运行状态 |
| INV.APProduction | 16 | AI | 瞬时发电 kW |

BESS 储能

| 标识符 | 寄存器地址 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| BS.ActivePW | 0 | AI | 有功功率 kW |
| BS.Soc | 2 | AI | SOC % |
| BS.MaxChargePower | 4 | AI | 最大充电功率 kW |
| BS.MaxDischargePower | 6 | AI | 最大放电功率 kW |
| BS.EndChargeSOC | 8 | AI | 充电截止 SOC % |
| BS.EndDischargeSOC | 10 | AI | 放电截止 SOC % |
| BS.Soh | 12 | AI | SOH % |
| BS.SysAPSetPoint | 14 | AO | 功率设定 kW |
| BS.OemState | 16 | DI | OEM 状态 |
| BS.CtrlState | 18 | DI | 控制状态 |
| BS.TotalChargingEng | 20 | AI | 累计充电 kWh |
| BS.TotalDischargingEng | 22 | AI | 累计放电 kWh |

EV 充电桩

| 标识符 | 寄存器地址 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| PUB_CONN.ChargePW | 0 | AI | 充电功率 kW |
| PUB_CONN.CurrentL1 | 2 | AI | L1 电流 A |
| PUB_CONN.CurrentL2 | 4 | AI | L2 电流 A |
| PUB_CONN.CurrentL3 | 6 | AI | L3 电流 A |
| PUB_CONN.ChargePWSet | 8 | AO | 功率设定 kW |
| PUB_CONN.ChargeCurSetL1 | 10 | AO | 电流设定 A |
| PUB_CONN.OemState | 12 | DI | OEM 状态 |
| PUB_CONN.ChargeEnergyKWH | 14 | AI | 累计电量 kWh |
| PUB_CONN.CtrlState | 16 | DI | 控制状态 |
| PUB_CONN.State | 18 | DI | 运行状态 |
| PUB_CONN.PhaseMode | 20 | DI | 相模式 |

Load 负荷

| 标识符 | 寄存器地址 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Load.Power | 0 | AI | 负荷功率 kW |

## 附录 B: IOA 分配规则

| 设备类型 | IOA 基址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Meter | 1000 + (序号-1)×100 | 电表 |
| PV | 2000 + (序号-1)×100 | 光伏 |
| BESS | 3000 + (序号-1)×100 | 储能 |
| EV | 4000 + (序号-1)×100 | 充电桩 |
| Load | 5000 + (序号-1)×100 | 负荷 |

每个设备内测点 IOA = 基址 + 测点序号（从 0 开始）。

## 附录 C: 端口规划建议

| 用途 | 建议范围 |
| --- | --- |
| Web 管理 API | 8989（固定） |
| IEC104 实例 | 2404~2499 |
| Modbus TCP 实例 | 502, 5502~5599 |
| Python 微电网 Modbus | 5021~5099 或 6001~6099 |
| 实例 HTTP API | 9001~9099 |

## 附录 D: EnOS 点表格式说明

导出的点表兼容 EnOS Modbus TCP v5.2 标准格式，关键配置:

| 配置项 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 数据编码 | INT32 (实际值×100) | 32-bit 有符号整数 |
| 字节序 | Big-Endian (ABCD) | SW_ 前缀 |
| value-type | SW_INT | EnOS 中的数据类型配置 |
| coefficient | 0.01 | 采集值 × 0.01 = 实际物理值 |
| 每测点寄存器数 | 2 | 2 × 16-bit = 32-bit |
| FC (读) | 3 | Read Holding Registers |
| FC (写) | 16 | Write Multiple Registers |

高频采集分组: 功率和可控状态测点 → group=1, call-interval=100ms。其余测点使用默认采集周期。

## 附录 E: CSV 功率曲线示例

PV 曲线 (pv_curve.csv):

hour,power_kw
0.0,0.0
0.25,0.0
...
6.0,5.0
6.25,15.0
6.5,30.0
...
12.0,200.0
...
18.0,5.0
18.25,0.0
...
24.0,0.0

格式: 第一行表头，步长 0.25 小时（15 分钟），中间值线性插值。

Load 曲线 (load_curve.csv):

hour,power_kw
0.0,20.0
0.25,20.0
...
7.0,50.0
8.0,100.0
9.0,120.0
...
18.0,100.0
19.0,80.0
...
23.0,30.0
24.0,20.0

## 附录 F: 点表导出示例

导出的 zip 包内容示例（5 个设备 = 5 个 xlsx 文件）：

py-microgrid-points.zip
├── Meter_01.xlsx
├── PV_01.xlsx
├── BESS_01.xlsx
├── EV_01.xlsx
└── LOAD_001.xlsx

BESS_01.xlsx 的 point Sheet 内容示例:

| point-name | point-number | point-type | coefficient | alias | reg-addr | fc | value-type | group | interval |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS.ActivePW | 0 | AI | 0.01 | BS.ActivePW | 0 | 3 | SW_INT | 1 | 100 |
| BS.Soc | 1 | AI | 0.01 | BS.Soc | 2 | 3 | SW_INT |  |  |
| BS.SysAPSetPoint | 0 | AO | 0.01 | BS.SysAPSetPoint | 14 | 16 | SW_INT |  |  |
| BS.CtrlState | 0 | DI | 0.01 | BS.CtrlState | 18 | 3 | SW_INT | 1 | 100 |

## 附录 G: 版本历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| v3.2.1 | 2026-07-08 | Python多实例支持、EnOS点表导出、UI适配、防火墙自动放行 |
| v3.2.0 | 2026-06-21 | Python微电网初版、Modbus Bridge协议、组态图 |
| v3.1.0 | 2026-06-10 | IEC104客户端模式、微电网拓扑编辑器、接口测试 |
| v3.0.0 | 2026-05-23 | 多实例管理、自动变化引擎、Web UI重构 |